## Isolation_2_normalTemp
		Dichte	Wärmeleitwert	Wärmekapazität	Dampffestigkeit
Rückwand Studio	Boden (feucht)	1700	2,10	900
Mauern	Stahlbeton	2400	1,80	1100
	Gipsplatte	1000	0,40	800
	Sand und Kies (trocken)	1900	0,70	800	1
	Innenputz	1400	0,70	900	8
	Aussenputz	1800	0,87	1100	25
	Wärmeputz aussen	450	0,10	1100	15
	Holz (Fichte)	500	0,14	2200	30
	Holzspanplatte	800	0,17	2700	75
	Backstein	1100	0,44	900	5
	Kalksandstein	1600	0,80	900	100
	Zementstein	2000	1,10	1100	12
	Organische Stoffe
	Korkplatten	110	0.04		20	120	d=2x100mm
	Korkschrot natur	120	0.06	1500	1
	Baumwolle	20	0.04
	Kokosfaser	80	0.05			70	d=2x100mm
	Thermohanf	25	0.04		2
	Zellulosefaser	50	0.04	600	2
	Holzwollplatten	150	0.08
	Holzfaserplatten	300	0.06	2500	4
	Schafschurwolle	25	0.04		2	60	d=200mm
	Organische Schaumstoffe
	Polystyrol extrudiert	30	0.03			175	d=200mm
	Polystyrol (PS)	15	0.04			35	d=200mm		Sagex EPS …
	EPS Swisspor		0.036
	Polyurethan (PUR)	30	0.03			70	d=200mm
	Polyvinylchlorid (PVC)
	Polyethylen (PE)	30	0.04
	Polisocyanurat (PIR
	Anorganische Faserstoffe
	Steinwolle	32	0.04	600	1	30	d=200mm
	Glaswolle	18	0.04	600	1	35	d=200mm
	Dämmputze	950	0.05
	Anorganische, poröse Stoffe
Studio Decke ca. 100mm	Schaumglas	120	0.05
	Perlit (Schaumglassteine)	90	0.07	600	1
	Vermicult	100	0.07
	Porenbeton
	Blähton
	Stahl	7850	60,00	500	dicht
	Aluminium	2700	200,00	900	dicht
	Glas	2500	0,81	800	dicht
	Asphalt	2100	0,80	900	9000
	Luft 10 mm	1	0,06	1000	1

Studio Decke				U		A	U*A	del t	Q
40	Schaumglas	120	0.05	1.3	0.80
200	Stahlbeton	2400	1.8	9.0	0.11
50	EPS Swisspor	18	0.04	0.8	1.25
0.1	Holz (Fichte)	500	0.14	1'400.0	0.00
	U-Total W/(m^2*K)			0.5	2.16	22	10.18	27	275	22° Raum → -5°C Umgebung

Studio Rückwand Holz
500	Boden (feucht)	1700	2.1	4.2	0.24
0.1	~Leichtbeton (drainage) 50mm?	1000	0.3	3'000.0	0.00
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
50	PS	18	0.04	0.8	1.25
30	PS		0.04	1.3	0.75
0.1	Holz (Fichte)	500	0.14	1'400.0	0.00
	U-Total W/(m^2*K)			0.4	2.57	14	5.44	25	136	30°Wasser→5°C Boden

Studio Rückwand Plättli
500	Boden (feucht)	1700	2.1	4.2	0.24
0.1	~Leichtbeton (drainage)	1000	0.3	3'000.0	0.00
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
50	PS	18	0.04
50	PS		0.04	0.8	1.25
10	Plättli	500	1	100.0	0.01
	U-Total W/(m^2*K)			0.5	1.83	3	1.64	25	41

Studio Fenster	U-Total W/(m^2*K)			1		2.25	2.25	27	61

Studio Bodenheizung
500	Boden (feucht)	1700	2.1	4.2	0.24
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
40	Schaumglas (alt)	120	0.07	1.8	0.57
30	PS		0.04	1.3	0.75
	U-Total W/(m^2*K)			0.6	1.7	22	12.74	15	191	30°Wasser→15°C Boden

Studio Südwand
100	PS		0.04	0.4	2.50
200	Stahlbeton	2400	1.8	9.0	0.11
	U-Total W/(m^2*K)			0.4	2.6	22	8.43	27	227	22° Raum → -5°C Umgebung

Studio Waschküche	Südwand + Ostwand			0.4	2.6	8	3.06	27	83
	Rückwand			0.5		4	2.18	15	33

Lüftungsverluste	2 x Stosslüften pro Tag!
	44m^3 * 1000Ws/kg/K * 10 Lüften / (24h * 3600s/h)						1.00	27	27

Total									1073.65819161007

	Berechnungsheizleistung für Studio Winter normal								1000W

	Mit WP Strom								250-500W

## Isolation_2
		Dichte	Wärmeleitwert	Wärmekapazität	Dampffestigkeit
Rückwand Studio	Boden (feucht)	1700	2,10	900
Mauern	Stahlbeton	2400	1,80	1100
	Gipsplatte	1000	0,40	800
	Sand und Kies (trocken)	1900	0,70	800	1
	Innenputz	1400	0,70	900	8
	Aussenputz	1800	0,87	1100	25
	Wärmeputz aussen	450	0,10	1100	15
	Holz (Fichte)	500	0,14	2200	30
	Holzspanplatte	800	0,17	2700	75
	Backstein	1100	0,44	900	5
	Kalksandstein	1600	0,80	900	100
	Zementstein	2000	1,10	1100	12
	Organische Stoffe
	Korkplatten	110	0.04		20	120	d=2x100mm
	Korkschrot natur	120	0.06	1500	1
	Baumwolle	20	0.04
	Kokosfaser	80	0.05			70	d=2x100mm
	Thermohanf	25	0.04		2
	Zellulosefaser	50	0.04	600	2
	Holzwollplatten	150	0.08
	Holzfaserplatten	300	0.06	2500	4
	Schafschurwolle	25	0.04		2	60	d=200mm
	Organische Schaumstoffe
	Polystyrol extrudiert	30	0.03			175	d=200mm
	Polystyrol (PS)	15	0.04			35	d=200mm		Sagex EPS …
	EPS Swisspor		0.036
	Polyurethan (PUR)	30	0.03			70	d=200mm
	Polyvinylchlorid (PVC)
	Polyethylen (PE)	30	0.04
	Polisocyanurat (PIR
	Anorganische Faserstoffe
	Steinwolle	32	0.04	600	1	30	d=200mm
	Glaswolle	18	0.04	600	1	35	d=200mm
	Dämmputze	950	0.05
	Anorganische, poröse Stoffe
Studio Decke ca. 100mm	Schaumglas	120	0.05
	Perlit (Schaumglassteine)	90	0.07	600	1
	Vermicult	100	0.07
	Porenbeton
	Blähton
	Stahl	7850	60,00	500	dicht
	Aluminium	2700	200,00	900	dicht
	Glas	2500	0,81	800	dicht
	Asphalt	2100	0,80	900	9000
	Luft 10 mm	1	0,06	1000	1

Studio Decke				U		A	U*A	del t	Q
40	Schaumglas	120	0.05	1.3	0.80
200	Stahlbeton	2400	1.8	9.0	0.11
50	EPS Swisspor	18	0.04	0.8	1.25
0.1	Holz (Fichte)	500	0.14	1'400.0	0.00
	U-Total W/(m^2*K)			0.5	2.16	22	10.18	35	356	20° Raum → -15°C Umgebung

Studio Rückwand Holz
500	Boden (feucht)	1700	2.1	4.2	0.24
0.1	~Leichtbeton (drainage) 50mm?	1000	0.3	3'000.0	0.00
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
50	PS	18	0.04	0.8	1.25
30	PS		0.04	1.3	0.75
0.1	Holz (Fichte)	500	0.14	1'400.0	0.00
	U-Total W/(m^2*K)			0.4	2.57	14	5.44	35	190	35°Wasser→0°C Boden

Studio Rückwand Plättli
500	Boden (feucht)	1700	2.1	4.2	0.24
0.1	~Leichtbeton (drainage)	1000	0.3	3'000.0	0.00
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
50	PS	18	0.04
50	PS		0.04	0.8	1.25
10	Plättli	500	1	100.0	0.01
	U-Total W/(m^2*K)			0.5	1.83	3	1.64	35	57

Studio Fenster	U-Total W/(m^2*K)			1		2.25	2.25	35	79

Studio Bodenheizung
500	Boden (feucht)	1700	2.1	4.2	0.24
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
40	Schaumglas (alt)	120	0.07	1.8	0.57
30	PS		0.04	1.3	0.75
	U-Total W/(m^2*K)			0.6	1.7	22	12.74	25	319	35°Wasser→10°C Boden

Studio Südwand
100	PS		0.04	0.4	2.50
200	Stahlbeton	2400	1.8	9.0	0.11
	U-Total W/(m^2*K)			0.4	2.6	22	8.43	35	295	20° Raum → -15°C Umgebung

Studio Waschküche	Südwand + Ostwand			0.4	2.6	8	3.06	35	107
	Rückwand			0.5		4	2.18	25	55

Lüftungsverluste	10 x Stosslüften pro Tag!
	44m^3 * 1000Ws/kg/K * 10 Lüften / (24h * 3600s/h)								200

Total									1658.07088737529

Beheizte Masse
	Südwand + Ostwand 25m^2 * 0.3m * 2400kg/m^3 * 880 J/kg/K			4.4	kWh/K
	Zwischenwand Waschküche 5m^2 * 0.2m * 2400kg/m^3 * 880 J/kg/K			0.6	kWh/K
	Total			5	kWh/K
	Bei 10°C auf 20°C ~ 5-10h
	Annahme 1kW für Aufheizen und 1kW für Wärme erhalt

	Berechnungsheizleistung für Studio max.								2000W

## Tabelle1
				KW14					KW15					KW16					KW17					KW18					KW19					KW20					KW21					KW22					KW23					KW24					KW25					KW26
				Mo 01.04.19	Di 02.04.19	Mi 03.04.19	Do 04.04.19	Fr 05.04.19	Sa 06.04.19	So 07.04.19	Mo 08.04.19	Di 09.04.19	Mi 10.04.19	Do 11.04.19	Fr 12.04.19	Sa 13.04.19	So 14.04.19	Mo 15.04.19	Di 16.04.19	Mi 17.04.19	Do 18.04.19	Fr 19.04.19	Sa 20.04.19	So 21.04.19	Mo 22.04.19	Di 23.04.19	Mi 24.04.19	Do 25.04.19	Fr 26.04.19	Sa 27.04.19	So 28.04.19	Mo 29.04.19	Di 30.04.19	Mi 01.05.19	Do 02.05.19	Fr 03.05.19	Sa 04.05.19	So 05.05.19	Mo 06.05.19	Di 07.05.19	Mi 08.05.19	Do 09.05.19	Fr 10.05.19	Sa 11.05.19	So 12.05.19	Mo 13.05.19	Di 14.05.19	Mi 15.05.19	Do 16.05.19	Fr 17.05.19	Sa 18.05.19	So 19.05.19	Mo 20.05.19	Di 21.05.19	Mi 22.05.19	Do 23.05.19	Fr 24.05.19	Sa 25.05.19	So 26.05.19	Mo 27.05.19	Di 28.05.19	Mi 29.05.19	Do 30.05.19	Fr 31.05.19	Sa 01.06.19	So 02.06.19	Mo 03.06.19	Di 04.06.19	Mi 05.06.19	Do 06.06.19	Fr 07.06.19	Sa 08.06.19	So 09.06.19	Mo 10.06.19	Di 11.06.19	Mi 12.06.19	Do 13.06.19	Fr 14.06.19	Sa 15.06.19	So 16.06.19	Mo 17.06.19	Di 18.06.19	Mi 19.06.19	Do 20.06.19	Fr 21.06.19	Sa 22.06.19	So 23.06.19	Mo 24.06.19	Di 25.06.19	Mi 26.06.19	Do 27.06.19	Fr 28.06.19	Sa 29.06.19	So 30.06.19

	Basis	Arbeit	CHF 75.00	satz	Material	Mat + Arbeit

Rückbau		24.0 h	CHF 1'800.00	0.2	CHF 360.00	CHF 2'160.20			Rückbau
				8	8					6	6	8	p	p	8

WC Wand		16.0 h					WC Wand ½
WC Spühlkasten		8.0 h					Spühlkasten

Sanitär		24.0 h	CHF 1'800.00	0.2	CHF 360.00					Sanitär

Elektro	32 Anschlüsse	24.0 h	CHF 1'800.00	0.4	CHF 720.00	CHF 2'520.00					Elektro ½

Isolation	40m^2	20.0 h	CHF 1'500.00			CHF 2'000.00		XPS 6.66/m^2 / Armierung 2.00/m^2 / Mörtel					Isolation

WP Boiler					CHF 2'500.00
Kernborung		8.0 h					Kernbohrung
Boiler Anschluss		8.0 h					WP – Boiler

Bodenheizung		(80h)					CHF 6'000.00
Isolation		16.0 h					B-Isolation
Verteiler		8.0 h					B-Verteiler
Rohre		8.0 h					B-Rohre
Estrich		8.0 h			CHF 1'500.00	CHF 2'100.00					B-Estrich				Trocknen

Küche		16.0 h			CHF 5'000.00					Küche

## Isolation
		Dichte	Wärmeleitwert	Wärmekapazität	Dampffestigkeit
Rückwand Studio	Boden (feucht)	1700	2,10	900
Mauern	Stahlbeton	2400	1,80	1100
	Gipsplatte	1000	0,40	800
	Sand und Kies (trocken)	1900	0,70	800	1
	Innenputz	1400	0,70	900	8
	Aussenputz	1800	0,87	1100	25
	Wärmeputz aussen	450	0,10	1100	15
	Holz (Fichte)	500	0,14	2200	30
	Holzspanplatte	800	0,17	2700	75
	Backstein	1100	0,44	900	5
	Kalksandstein	1600	0,80	900	100
	Zementstein	2000	1,10	1100	12
	Organische Stoffe
	Korkplatten	110	0.04		20	120	d=2x100mm
	Korkschrot natur	120	0.06	1500	1
	Baumwolle	20	0.04
	Kokosfaser	80	0.05			70	d=2x100mm
	Thermohanf	25	0.04		2
	Zellulosefaser	50	0.04	600	2
	Holzwollplatten	150	0.08
	Holzfaserplatten	300	0.06	2500	4
	Schafschurwolle	25	0.04		2	60	d=200mm
	Organische Schaumstoffe
	Polystyrol extrudiert	30	0.03			175	d=200mm
	Polystyrol (PS)	15	0.04			35	d=200mm		Sagex EPS …
	EPS Swisspor		0.036
	Polyurethan (PUR)	30	0.03			70	d=200mm
	Polyvinylchlorid (PVC)
	Polyethylen (PE)	30	0.04
	Polisocyanurat (PIR
	Anorganische Faserstoffe
	Steinwolle	32	0.04	600	1	30	d=200mm
	Glaswolle	18	0.04	600	1	35	d=200mm
	Dämmputze	950	0.05
	Anorganische, poröse Stoffe
Studio Decke ca. 100mm	Schaumglas	120	0.05
	Perlit (Schaumglassteine)	90	0.07	600	1
	Vermicult	100	0.07
	Porenbeton
	Blähton
	Stahl	7850	60,00	500	dicht
	Aluminium	2700	200,00	900	dicht
	Glas	2500	0,81	800	dicht
	Asphalt	2100	0,80	900	9000
	Luft 10 mm	1	0,06	1000	1

Studio Decke				U		A	U*A	del t	Q
100	Schaumglas	120	0.05	0.5	2.00
200	Stahlbeton	2400	1.8	9.0	0.11
60	Glaswolle	18	0.04	0.7	1.50
10	Holz (Fichte)	500	0.14	14.0	0.07
	U-Total W/(m^2*K)			0.3	3.68	22	5.97	30	179

Studio Rückwand Holz
1000	Boden (feucht)	1700	2.1	2.1	0.48
100	~Leichtbeton (drainage)	1000	0.3	3.0	0.33
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
60	Glaswolle	18	0.04	0.7	1.50
10	Holz (Fichte)	500	0.14	14.0	0.07
	U-Total W/(m^2*K)			0.4	2.71	14	5.16	20	103

Studio Rückwand Plättli
1000	Boden (feucht)	1700	2.1	2.1	0.48
100	~Leichtbeton (drainage)	1000	0.3	3.0	0.33
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
60	Glaswolle	18	0.04	0.7	1.50
10	Plättli	500	1	100.0	0.01
	U-Total W/(m^2*K)			0.4	2.65	3	1.13	20	23

Studio Fenster	U-Total W/(m^2*K)			3		2.25	6.75	30	203

Studio Boden				0.6		22	13.20	20	264

Studio Südwand				0.4		7	2.80	20	56

Studio Entr + Kaschk.							5	30	150

Summe							40.01
					delta t	30
					Q	1200.38666662757			977

## Isolation_2_normalTemp_alt
		Dichte	Wärmeleitwert	Wärmekapazität	Dampffestigkeit
Rückwand Studio	Boden (feucht)	1700	2,10	900
Mauern	Stahlbeton	2400	1,80	1100
	Gipsplatte	1000	0,40	800
	Sand und Kies (trocken)	1900	0,70	800	1
	Innenputz	1400	0,70	900	8
	Aussenputz	1800	0,87	1100	25
	Wärmeputz aussen	450	0,10	1100	15
	Holz (Fichte)	500	0,14	2200	30
	Holzspanplatte	800	0,17	2700	75
	Backstein	1100	0,44	900	5
	Kalksandstein	1600	0,80	900	100
	Zementstein	2000	1,10	1100	12
	Organische Stoffe
	Korkplatten	110	0.04		20	120	d=2x100mm
	Korkschrot natur	120	0.06	1500	1
	Baumwolle	20	0.04
	Kokosfaser	80	0.05			70	d=2x100mm
	Thermohanf	25	0.04		2
	Zellulosefaser	50	0.04	600	2
	Holzwollplatten	150	0.08
	Holzfaserplatten	300	0.06	2500	4
	Schafschurwolle	25	0.04		2	60	d=200mm
	Organische Schaumstoffe
	Polystyrol extrudiert	30	0.03			175	d=200mm
	Polystyrol (PS)	15	0.04			35	d=200mm		Sagex EPS …
	EPS Swisspor		0.036
	Polyurethan (PUR)	30	0.03			70	d=200mm
	Polyvinylchlorid (PVC)
	Polyethylen (PE)	30	0.04
	Polisocyanurat (PIR
	Anorganische Faserstoffe
	Steinwolle	32	0.04	600	1	30	d=200mm
	Glaswolle	18	0.04	600	1	35	d=200mm
	Dämmputze	950	0.05
	Anorganische, poröse Stoffe
Studio Decke ca. 100mm	Schaumglas	120	0.05
	Perlit (Schaumglassteine)	90	0.07	600	1
	Vermicult	100	0.07
	Porenbeton
	Blähton
	Stahl	7850	60,00	500	dicht
	Aluminium	2700	200,00	900	dicht
	Glas	2500	0,81	800	dicht
	Asphalt	2100	0,80	900	9000
	Luft 10 mm	1	0,06	1000	1

Studio Decke				U		A	U*A	del t	Q
40	Schaumglas	120	0.05	1.3	0.80
200	Stahlbeton	2400	1.8	9.0	0.11
35	EPS Swisspor	18	0.04	1.1	0.88
10	Holz (Fichte)	500	0.14	14.0	0.07
	U-Total W/(m^2*K)			0.5	1.86	22	11.84	27	320	22° Raum → -5°C Umgebung

Studio Rückwand Holz
500	Boden (feucht)	1700	2.1	4.2	0.24
0.1	~Leichtbeton (drainage) 50mm?	1000	0.3	3'000.0	0.00
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
35	PS	18	0.04	1.1	0.88
0.1	PS		0.04	400.0	0.00
10	Holz (Fichte)	500	0.14	14.0	0.07
	U-Total W/(m^2*K)			0.7	1.52	14	9.21	25	230	30°Wasser→5°C Boden

Studio Rückwand Plättli
500	Boden (feucht)	1700	2.1	4.2	0.24
0.1	~Leichtbeton (drainage)	1000	0.3	3'000.0	0.00
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
0.1	PS	18	0.04
0.1	PS		0.04	400.0	0.00
10	Plättli	500	1	100.0	0.01
	U-Total W/(m^2*K)			1.7	0.58	3	5.13	25	128

Studio Fenster	U-Total W/(m^2*K)			1		2.25	2.25	27	61

Studio Bodenheizung
500	Boden (feucht)	1700	2.1	4.2	0.24
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
40	Schaumglas (alt)	120	0.07	1.8	0.57
10	PS		0.04	4.0	0.25
	U-Total W/(m^2*K)			0.8	1.2	22	17.94	15	269	30°Wasser→15°C Boden

Studio Südwand
40	PS		0.04	1.0	1.00
200	Stahlbeton	2400	1.8	9.0	0.11
	U-Total W/(m^2*K)			0.9	1.1	22	19.80	27	535	22° Raum → -5°C Umgebung

Studio Waschküche	Südwand + Ostwand			0.9	1.1	8	7.20	27	194
	Rückwand			1.7		4	6.85	15	103

Lüftungsverluste	2 x Stosslüften pro Tag!
	44m^3 * 1000Ws/kg/K * 10 Lüften / (24h * 3600s/h)						10.00	27	270

Total									2109.87340516188

	Berechnungsheizleistung für Studio Winter normal								1000W

	Mit WP Strom								250-500W

## Holzlatten
Breite	Dicke	Länge	Preis	m^2/Preis
60	18	2500	4.2	CHF 61.76	Gehobelt + Gefast	Hornbach: Glattkantbrett 18x60x2500 mm Fichte gehobelt
80			5.3	CHF 60.23
100			6.6	CHF 61.11
120			8.2	CHF 64.06
140			9.4	CHF 63.51
170			10.5	CHF 58.99

174	27	2000	12.8	CHF 68.82		Hornbach: Universalbrett 27x144x2000 mm Fichte
144	27	2000	10.9	CHF 69.87
				CHF 0.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00